乐至县至勤人力资源服务有限公司空调采购清单

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调3 | 一、风管式室内机（纯热泵）1.制冷量：≥56000W，制热量：≥61000W，功率：≤2250W。2.风量：≥7500m³/h ，净重量：≥220KG。2.数量：7台。二、室外机11.制冷量：≥112.0KW，制热量：≥123.5KW，支持380V。2.▲满足Q/CVC 0025-2018《空调及类似设备功能特性评价方法及技术要求》具备多级控油技术功能（提供中国电器产品功能评价证书）。3.▲满足Q/CVC 0025-2018《空调及类似设备功能特性评价方法及技术要求》具备无极性 CAN 总线通讯技术功能（提供中国电器产品功能评价证书）。4.数量：3台。三、室外机21.制冷量：≥56.0KW，制热量：≥63KW，支持380V。2.▲满足Q/CVC 0025-2018《空调及类似设备功能特性评价方法及技术要求》具备多级控油技术功能（提供中国电器产品功能评价证书）。3.▲满足Q/CVC 0025-2018《空调及类似设备功能特性评价方法及技术要求》具备无极性 CAN 总线通讯技术功能（提供中国电器产品功能评价证书）。4.数量：1台。四、安装调试1.整体项目设计施工图纸2.配套风管机、天花机的线材、管材、辅材、线槽、线管等；★3.供应商提供满足空调安装所需的所有主辅材以及安装调试工作（包含但不限于墙面开孔及恢复、铜管、加长铜管、保温、控制线、线控器、水管、安装、运输、吊装、支吊架、冷媒加注、给排水等内容），包含原有吊顶开洞以及回复，且保证系统能正常使用；4.加固要求：风管机、吊顶式设备的安装，须按抗震要求进行加固，若遇填充墙体须进行加固处理。5.供应商承诺安装设备和辅材符合国家消防相关标准，如因供应商空调及辅材安装等导致消防验收不合格，由此产生的所有经济损失由供应商承担，供应商无条件进行整改并赔偿，提供承诺函。 | 1 | 套 |